## Consumtion 17'03~18'08
사용월 | 사용구분 | 금년도 사용량 | 전년도 사용량 | 전전년도 사용량 | 에너지증감량 | 탄소배출증감량 | 탄소배출증감율
2018-03-01 | 전기 | 185196 | 200307 | 217908 | -23911.5 | -10138.48 | -13.74%
| 도시가스 | 1971 | 4338 | 2373 | -1384.5 | -3101.28
| 상수도 | 354 | 302 | 364 | 21 | 6.97
| 지역난방 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-04-01 | 전기 | 173916 | 189900 | 205584 | -23826 | -10102.22 | -11.85%
| 도시가스 | 507 | 646 | 322 | 23 | 51.52
| 상수도 | 318 | 530 | 309 | -101.5 | -33.7
| 지역난방 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-05-01 | 전기 | 186348 | 203268 | 217680 | -24126 | -10229.42 | -12.34%
| 도시가스 | 51 | 92 | 884 | -437 | -978.88
| 상수도 | 562 | 416 | 471 | 118.5 | 39.34
| 지역난방 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-06-01 | 전기 | 190692 | 216636 | 228564 | -31908 | -13528.99 | -14.61%
| 도시가스 | 23 | 165 | 165 | -142 | -318.08
| 상수도 | 541 | 878 | 355 | -75.5 | -25.07
| 지역난방 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-07-01 | 전기 | 214584 | 234636 | 248448 | -26958 | -11430.19 | -11.12%
| 도시가스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 상수도 | 610 | 647 | 477 | 48 | 15.94
| 지역난방 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-08-01 | 전기 | 211500 | 230568 | 251712 | -29640 | -12567.36 | -12.36%
| 도시가스 | 41 | 40 | 234 | -96 | -215.04
| 상수도 | 718 | 429 | 494 | 256.5 | 85.16
| 지역난방 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-10-01 | 전기 | 260088 | 277032 | 272064 | -14460 | -6131.04 | -3.72%
| 도시가스 | 1692 | 1031 | 997 | 678 | 1518.72
| 상수도 | 1138 | 602 | 543 | 565.5 | 187.75
| 지역난방 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-11-01 | 전기 | 252144 | 261984 | 269352 | -13524 | -5734.18 | -3.66%
| 도시가스 | 2855 | 1260 | 3189 | 630.5 | 1412.32
| 상수도 | 662 | 623 | 632 | 34.5 | 11.45
| 지역난방 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-01 | 전기 | 257220 | 258036 | 280092 | -11844 | -5021.86 | -0.07%
| 도시가스 | 8650 | 6672 | 6348 | 2140 | 4793.6
| 상수도 | 548 | 151 | 142 | 401.5 | 133.3
| 지역난방 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-01-01 | 전기 | 268596 | 256032 | 285924 | -2382 | -1009.97 | -0.91%
| 도시가스 | 10534 | 9957 | 11334 | -111.5 | -249.76
| 상수도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지역난방 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-01 | 전기 | 237228 | 242796 | 247644 | -7992 | -3388.61 | -4.25%
| 도시가스 | 7979 | 11282 | 6347 | -835.5 | -1871.52
| 상수도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 지역난방 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-03-01 | 전기 | 249276 | 248364 | 278436 | -14124 | -5988.58 | -1.11%
| 도시가스 | 6965 | 4813 | 5026 | 2045.5 | 4581.92
| 상수도 | 496 | 456 | 267 | 134.5 | 44.65
| 지역난방 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
온실가스 감축량
구분 | 온실가스 감축량 A=B*탄소배출계수 | 에너지 절감량 B=C-(D+E)/2 | 에너지 사용량(6개월간)
|  |  | 18.3월~8월 | 17.3월~8월 | 16.3월~8월
전기 | -67996.668 | -160369.5 | 1162236 | 1275315 | 1369896
도시가스 | -4561.76 | -2036.5 | 2593 | 5281 | 3978
상수도 | 88.644 | 267 | 3103 | 3202 | 2470
탄소배출계수 : 전기 1kwh=0.424kgCO2, 가스 1m3=2.24kgCO2, 수도 1m3=0.332kgCO2, 지역난방 1Mwh=0.312kgCO2
절감 우수사례(요약)
1. J.P. Morgan에서는 2012년 부터 J.P. Morgan 사옥에 설치된 등기구를 에너지 절감 사업의 일환으로 LED 등기구로 꾸준히 교체 작업이 진행되어 전기 사용량을 절감함. 2017년 3&4층 office LED 교체로 전체 사무실 및 공용공간에 모든 등을 LED로 교체 완료.
2. 현재 3대의 전산실용 항온항습기를 항시 가동하던 것을 2대만 가동함으로써 에너지 절감을 실천
3. 노후된 모터 및 펌프를 에너지 절감 사업의 일환으로 고효율 인증된 기자재를 선청하여 부스터 펌프 & 소방펌프를 진행하여 전기 사용량 및 물 사용량을 절감함.

## 에너지 절감 세부 절감사례
에너지 절감 세부 절감사례
NO | 내 용 | 사 진(Before) | 사진(After)
1 | J.P. Morgan에서는 2012년 부터 J.P. Morgan 사옥에 설치된 등기구를 에너지 절감 사업의 일환으로 LED 등기구로 꾸준히 교체 작업이 진행되어 전기 사용량을 절감함. 2017년 3&4층 office LED 교체로 전체 사무실 및 공용공간에 모든 등을 LED로 교체 완료.
2 | 현재 3대의 전산실용 항온항습기를 항시 가동(24/7)하던 것을 2대만 가동함으로써 에너지 절감을 실천
3 | J.P. Morgan에서는 2012년 부터 J.P. Morgan 사옥에 설치된 노후된 모터 및 펌프를 에너지 절감 사업의 일환으로 고효율 인증된 기자재를 선청하여 부스터 펌프 & 소방펌프를 진행하여 전기 사용량 및 물 사용량을 절감함.

## LED교체
1. 3&4층 천정 교체 프로젝 진행시 사무실내 모든 형광등을 LED로 교체함
(세부사항은 아래 테이블 참조)
Item | Action Plan |  |  | Monthly Consumption (kWh) |  |  | Annual Savings (kWh)
|  |  |  | Before | After | Savings
1. 5F Office Area | LED lamp replacement from 36W*4 110ea |  | 39W LED, 123ea | 3564 | 1079.325 | 4757.4 | 44136.9
| LED lamp replacement from 26W*2 60ea |  |  | 702
| LED lamp replacement from 32W 42ea |  |  | 491.4
2. 2F Office Area | LED lamp replacement from 36W*3 98ea |  | 39W LED. 126ea | 2381.4 | 1105.65 | 2934.9 | 21951
| LED lamp replacement from 26W*2 27ea |  |  | 315.9
| LED lamp replacement from 32W 23ea |  |  | 237.6
Before |  | Current |  |  |  |  | 66087.9

## CRAC operation change
Power Consumption Reading for CRAC-A & B Panels
| CRAC No on Duty |  | 2.4.5 | 2.4.5 | 2.4.5 | 2.4.5 | 1.4.5 | 1.4.5 | [25 empty] | 2.4.5 | 1.2.5 | 1.2.5 | 1.2.5 | 1.2.5 | 1.2.5 | 1.2.5 | 1.2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
|  | Date | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2016-06-25 | 2016-06-26 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 2016-07-03 | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-09 | 2016-07-10 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 2016-07-24 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 2016-07-31 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 2016-08-06 | 2016-08-07 | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 2016-08-13 | 2016-08-14 | 2016-08-15 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 2016-08-20 | 2016-08-21 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2016-08-27 | 2016-08-28 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2016-08-31
| CRAC-A | Before kWh | 0 | 489.8 | 620.1 | 765.7 | 930.5 | 1158.3 | 1600.8 | 2052 | 5215.2 | 3071.5 | 3461.2 | 3943.1 | 4579.6 | 5227.1 | 5837.3 | 6444 | 7102 | 7738.8 | 8404.8 | 9150.4 | 9784.8 | 10651.4 | 11497.4 | 12383.2 | 13253.2 | 14148.8 | 14805.2 | 15012.8 | 15225.2 | 15483.2 | 15642.8 | 15850 | 16059.2 | 16406.4 | 17078.8 | 17702 | 18398 | 19095.6 | 19765.2 | 20476.4 | 21123.6 | 21650 | 22196.2 | 22604.8 | 23098.4 | 23565.2 | 24072 | 24559.6 | 25082 | 25632.4 | 26132.4 | 26614.4 | 27101.6 | 27597.6 | 28043.2 | 28409.6 | 28738.8 | 29059.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PANEL | Today kWh | 489.8 | 620.1 | 765.7 | 930.5 | 1158.3 | 1600.8 | 2052 | 5215.2 | 3071.5 | 3461.2 | 3943.1 | 4579.6 | 5227.1 | 5837.3 | 6444 | 7102 | 7738.8 | 8404.8 | 9150.4 | 9784.8 | 10651.4 | 11497.4 | 12383.2 | 13253.2 | 14148.8 | 14805.2 | 15012.8 | 15225.2 | 15483.2 | 15642.8 | 15850 | 16059.2 | 16406.4 | 17078.8 | 17702 | 18398 | 19095.6 | 19765.2 | 20476.4 | 21123.6 | 21650 | 22196.2 | 22604.8 | 23098.4 | 23565.2 | 24072 | 24559.6 | 25082 | 25632.4 | 26132.4 | 26614.4 | 27101.6 | 27597.6 | 28043.2 | 28409.6 | 28738.8 | 29059.2
|  | Daily kWh | 489.8 | 130.3 | 145.6 | 164.8 | 227.8 | 442.5 | 451.2 | 3163.2 | -2143.7 | 389.7 | 481.9 | 636.5 | 647.5 | 610.2 | 606.7 | 658 | 636.8 | 666 | 745.6 | 634.4 | 866.6 | 846 | 885.8 | 870 | 895.6 | 656.4 | 207.6 | 212.4 | 258 | 159.6 | 207.2 | 209.2 | 347.2 | 672.4 | 623.2 | 696 | 697.6 | 669.6 | 711.2 | 647.2 | 526.4 | 546.2 | 408.6 | 493.6 | 466.8 | 506.8 | 487.6 | 522.4 | 550.4 | 500 | 482 | 487.2 | 496 | 445.6 | 366.4 | 329.2 | 320.4 | -29059.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRAC-B | Date | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2016-06-25 | 2016-06-26 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 2016-07-03 | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-09 | 2016-07-10 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 2016-07-24 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 2016-07-31 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 2016-08-06 | 2016-08-07 | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 2016-08-13 | 2016-08-14 | 2016-08-15 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 2016-08-20 | 2016-08-21 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2016-08-27 | 2016-08-28 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2016-08-31
| PANEL | Before kWh | 0 | 527384.2 | 528179.2 | 529012.8 | 529947.2 | 530755 | 531358.4 | 531947.2 | 532563.2 | 533281.6 | 533806.4 | 534427.5 | 534947.2 | 535332.8 | 535704.1 | 536076.8 | 536460.8 | 536832.1 | 537217.6 | 537576 | 538102.4 | 538384 | 538665.6 | 538934 | 539217 | 539499.2 | 539934.4 | 540742.4 | 541563.2 | 542588.8 | 543243.2 | 544115.2 | 545064 | 545896 | 546307.2 | 546691.2 | 547102 | 547512 | 547896 | 548294.4 | 548793.6 | 549166.4 | 549780.4 | 550268.8 | 550716.8 | 551025.6 | 551371 | 551729.6 | 552089 | 552435.2 | 552780.8 | 553128 | 553486.4 | 553844.8 | 554243.2 | 554755.2 | 555179.2 | 555640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Today kWh | 527384.2 | 528179.2 | 529012.8 | 529947.2 | 530755 | 531358.4 | 531947.2 | 532563.2 | 533281.6 | 533806.4 | 534427.5 | 534947.2 | 535332.8 | 535704.1 | 536076.8 | 536460.8 | 536832.1 | 537217.6 | 537576 | 538102.4 | 538384 | 538665.6 | 538934 | 539217 | 539499.2 | 539934.4 | 540742.4 | 541563.2 | 542588.8 | 543243.2 | 544115.2 | 545064 | 545896 | 546307.2 | 546691.2 | 547102 | 547512 | 547896 | 548294.4 | 548793.6 | 549166.4 | 549780.4 | 550268.8 | 550716.8 | 551025.6 | 551371 | 551729.6 | 552089 | 552435.2 | 552780.8 | 553128 | 553486.4 | 553844.8 | 554243.2 | 554755.2 | 555179.2 | 555640
|  | Daily kWh | 527384.2 | 795 | 833.6 | 934.4 | 807.8 | 603.4 | 588.8 | 616 | 718.4 | 524.8 | 621.1 | 519.7 | 385.6 | 371.3 | 372.7 | 384 | 371.3 | 385.5 | 358.4 | 526.4 | 281.6 | 281.6 | 268.4 | 283 | 282.2 | 435.2 | 808 | 820.8 | 1025.6 | 654.4 | 872 | 948.8 | 832 | 411.2 | 384 | 410.8 | 410 | 384 | 398.4 | 499.2 | 372.8 | 614 | 488.4 | 448 | 308.8 | 345.4 | 358.6 | 359.4 | 346.2 | 345.6 | 347.2 | 358.4 | 358.4 | 398.4 | 512 | 424 | 460.8 | -555640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 CRAC ON | A+B PAN | Daily kWh |  | 925.3 | 979.2 | 1099.2 | 1035.6 | 1045.9 | 1040 | 3779.2 | -1425.3 | 914.5 | 1103 | 1156.2 | 1033.1 | 981.5 | 979.4 | 1042 | 1008.1 | 1051.5 | 1104 | 1160.8 | 1148.2 | 1127.6 | 1154.2 | 1153 | 1177.8 | 1091.6 | 1015.6 | 1033.2 | 1283.6 | 814 | 1079.2 | 1158 | 1179.2 | 1083.6 | 1007.2 | 1106.8 | 1107.6 | 1053.6 | 1109.6 | [18 empty] | -584699.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 CRAC ON | A+B PAN | Daily kWh | [10 empty] | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | DAY 8 | DAY 9 | DAY 10 | DAY 11 | DAY 12 | DAY 13 | DAY 14 | DAY 15 | DAY 16 | [13 empty] | 1146.4 | 899.2 | 1160.2 | 897 | 941.6 | 775.6 | 852.2 | 846.2 | 881.8 | 896.6 | 845.6 | 829.2 | 845.6 | 854.4 | 844 | 878.4 | 753.2 | 781.2 | -584699.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[43 empty] | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | DAY 8 | DAY 9 | DAY 10 | DAY 11 | DAY 12 | DAY 13 | DAY 14 | DAY 15 | DAY 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[51 empty] | 3 CRAC ON FOR 16 DAYS (kWh) |  |  |  | 17472 | (Jun 30~Jul 15)
[51 empty] | 2 CRAC ON FOR 16 DAYS (kWh) |  |  |  | 14782 | (Jul 30~Aug 14)
[55 empty] | kWh | KRW | USD
[51 empty] | 16 DAY ACTUAL SAVINGS |  |  |  | 2690 | 349700 | 312.1764
[51 empty] | DAILY AVERAGE |  |  |  | 168.125 | 21856.25 | 19.511
[51 empty] | 365 DAYS ESITIMATE SAVINGS |  |  |  | 61365.625 | 7977531.25 | 7121.5241
3 CRAC ON & 1 CRAC STAND BY
2 CRAC ON & 2 CRAC STAND BY

## 펌프 교체
3. 펌프 교체(관련 데이터 및 사진 참조)
노후된 모터 및 펌프를 에너지 절감 사업의 일환으로 고효율 인증된 기자재를 선청하여 부스터 펌프 & 소방펌프를 진행하여 전기 사용량 및 물 사용량을 절감함.
Energy Efficiency Analysis - Fire pump replacement
V.A.T. inclusive
Description |  | Power (kw) | EA | Annual operation hours | Efficiency (%) | Annual consumption (Kw/h) | Tariff rate (KRW/Kwh) | Annual energy cost (1USD=1,101.2)
[8 empty] | KRW | USD
1. Existing | Multi Stage Volute Pump | 5.5 | 2 | 1800 | 1 | 19800 | 130 | 2574000 | 2337.4501
2. New (High energy efficiency) |  |  |  |  | 0.75 | 14850 | 130 | 1930500 | 1753.0875
Annual savings total (1-2) | [7 empty] | 643500 | 584.3625
◈ Annual operation hours: Daily operation hours (07:00~19:00 = 12 hours) , 6 months * 25 days * 12 hours= 1,800 hours
◈ Tariff rate: Normal use high voltage A type (Based on Aug. 2012)
◈ Based on 2 chilled water pumps operation (Pump set:2 main pumps & 1 stand-by pumps)
장소 | B3F | 작업일자 | 2018.04.09~04.22